Аналитическая записка по закупке ПИР

Капитальный ремонт здания «Галерея на Каширке»
г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д. 35, корп. 5

Подготовлено для ГИПа и руководителя. Дата анализа: 18.06.2026

# 1. Резюме для решения

Закупка включает полный цикл ПИР для капитального ремонта действующего культурного объекта площадью 1 521,5 м2: обследование, инженерные изыскания, СТУ по пожарной безопасности, проектную и рабочую документацию, интерьеры, наружные сети, согласования, государственную экспертизу проектной документации/изысканий и достоверности сметной стоимости. НМЦК по загруженным расчетам - 27 132 754,15 руб. с НДС, или 22 239 962,42 руб. без НДС. Удельная НМЦК - около 17 832,90 руб./м2 с НДС.

Вывод: участие возможно, но без агрессивного снижения. Рекомендуемый коммерческий диапазон - близко к НМЦК; скидка более 3-5% допустима только после фиксации исходных данных, ТУ, состава экспертизы и субподрядных цен по СТУ/обследованию.

Главный календарный риск - получение положительного заключения экспертизы к 300-му дню и полный выпуск РД/согласований к 330-му дню. 30 календарных дней на финальную РД реалистичны только при параллельной разработке РД с этапа 2.

Главный технический риск - неопределенность исходных данных, ТУ/мощностей и пожарных решений: СТУ, расчет пожарного риска, специальные системы пожаротушения для фондохранилищ.

Главный финансовый риск - отсутствие аванса, твердая цена, обеспечение исполнения 20% НМЦК и 5-летняя гарантия на документацию.

# 2. Что входит в предмет и результат

По ТЗ Генеральный проектировщик выполняет обследование технического состояния, инженерные изыскания, проектную и рабочую документацию, сметную документацию, все необходимые согласования и получение положительных заключений государственной экспертизы. Результаты включают заключение обследования, отчет по изысканиям, согласованные ПД/РД, сметы, положительные заключения экспертизы и акты согласований.

| Параметр | Содержание / вывод |
| --- | --- |
| Объект | Здание выставочного зала / учреждение культуры; капремонт |
| Площадь | 1 521,5 м2; площадь фасадов в ЗП - 800 м2 |
| Конструктивная схема | Каркасно-стеновая; перекрытия - сборные ж/б многопустотные плиты 220 мм |
| Стадии | Инженерные изыскания, обследование, ПД, РД |
| Исходные данные от заказчика | Свидетельство о госрегистрации права на здание, экспликация, планы БТИ; прочее собирает подрядчик |
| Гарантия на документацию | 5 лет с даты подписания электронного документа о приемке |

Замечание по качеству исходных данных: в ТЗ есть несогласованности - год ввода указан как 1984 в показателях объекта и как 1987 в задании на проектирование; строительный объем приведен как «? 4600,0 м3»; отдельно нужно подтвердить расчетное постоянное пребывание людей, так как объект является выставочным залом с посетителями и персоналом.

# 3. Анализ сроков

Контрактный срок - 330 календарных дней с даты заключения контракта. Работы разбиты на 3 этапа: 1-й этап - 1-130 дни; 2-й этап - 131-300 дни; 3-й этап - 301-330 дни. Приемка по этапам выполняется через электронный документ; заказчик рассматривает результаты в течение 5 рабочих дней, замечания должны устраняться в срок из отказа, но не позднее 3 календарных дней, что почти не оставляет резерва на крупные замечания.

| Этап | Срок | Содержание | Оценка ГИПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-130 | Обследования и изыскания, СТУ, часть ПД | Согласованные СТУ и результаты обследования/изысканий - критический вход в ПД |
| 2 | 131-300 | РД по интерьерам, ПД, наружные сети, колористика, госэкспертиза | К дню 300 уже должно быть положительное заключение; заходить в экспертизу нужно ориентировочно к дню 210-220 |
| 3 | 301-330 | Полный комплект РД, наружные сети, все согласования | 30 дней недостаточно без параллельного выпуска РД на этапах 1-2 |

Реалистичный план: к 45-му дню закрыть обследования и обмеры; к 80-му дню утвердить функциональные и планировочные решения; к 120-130-му дню иметь СТУ и часть ПД; к 210-220-му дню подать ПД/ИГИ/сметы в экспертизу; к 260-му дню иметь 70-80% РД; к 300-му дню получить положительное заключение.

Буфер на повторную экспертизу, получение ТУ, Москомархитектуру и согласование с Пользователем в явном виде отсутствует. Его надо создавать организационно, иначе этап 3 становится невыполнимым.

# 4. Анализ сметы и НМЦК

Оба загруженных файла Excel - «Сметы - ПД...» и «Расчет НМЦК...» - совпадают по значениям и формулам. НМЦК принята без инфляционного повышения (К=1,0) и распределена на 2026/2027 годы: 5,59 млн руб. с НДС на 2026 год и 21,54 млн руб. с НДС на 2027 год.

| Раздел | Без НДС, руб. | Доля | С НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Инженерно-геодезические изыскания | 43 154,84 | 0,2% | 52 648,90 |
| Инженерно-техническое обследование | 1 032 911,55 | 4,6% | 1 260 152,09 |
| Проектная документация | 7 207 555,74 | 32,4% | 8 793 218,00 |
| Рабочая документация | 8 781 928,95 | 39,5% | 10 713 953,32 |
| Рабочая документация по интерьерам | 1 297 236,89 | 5,8% | 1 582 629,01 |
| СТУ по пожарной безопасности | 2 699 658,45 | 12,1% | 3 293 583,31 |
| Наружные инженерные сети | 1 177 516,00 | 5,3% | 1 436 569,52 |
| Итого | 22 239 962,42 | 100,0% | 27 132 754,15 |

Наблюдения по смете:

Основная стоимость сосредоточена в ПД и РД: вместе около 71,9% НМЦК без НДС, что соответствует большому объему инженерных систем и рабочей документации.

СТУ по пожарной безопасности - 2,70 млн руб. без НДС, или 12,1% НМЦК без НДС. Это существенный и оправданный блок, но он должен быть закрыт отдельным ответственным субподрядом/экспертом.

Геодезия в смете - 43,2 тыс. руб. без НДС при площади 0,3 га. Практически это может оказаться ниже реальной закупочной цены, если потребуется актуализация подземных коммуникаций, регистрация, выезды и взаимодействие с эксплуатирующими организациями.

В смете не выделены отдельными строками возможные платежи/госпошлины за экспертизу, дополнительные ТУ/подключения, авторский надзор после ПИР, повторные согласования по инициативе заказчика. Это требует уточнения до подачи предложения.

# 5. Оценка себестоимости

Ниже дана управленческая оценка себестоимости без НДС. Это не замена нормативной смете, а бюджет исполнения для решения об участии. Предположения: штатная проектная команда + субподряд по СТУ/пожарным расчетам, обследованию/геодезии и при необходимости отдельным инженерным блокам; без учета НДС; с резервом на риски и внутренними накладными.

| Показатель | Базовый сценарий | Рисковый сценарий |
| --- | --- | --- |
| Прямые производственные затраты | 14 750 000,00 | 20 050 000,00 |
| С учетом резерва и накладных | 17 841 600,00 | 24 902 100,00 |
| Результат при НМЦК без НДС | 4 398 362,42 | -2 662 137,58 |
| Маржа при НМЦК без НДС | 19,8% | -12,0% |
| Цена с НДС для маржи 15% | 25 607 943,53 | 35 741 837,65 |

Коммерческий вывод: при базовой организации работ НМЦК дает нормальный, но не избыточный запас. При материализации рисков по ТУ, СТУ, экспертизе, климату и перепроектированию проект уходит в зону отрицательной маржи даже при цене НМЦК. Поэтому нельзя входить в закупку с существенным дисконтом без письменных разъяснений и зафиксированных субподрядных цен.

# 6. Тонкие места закупки

| № | Тонкое место | Почему важно | Действие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срок экспертизы и РД | Положительное заключение к дню 300, полный РД к дню 330 | Вести РД параллельно; internal freeze решений к дню 160-180 |
| 2 | СТУ и пожарный риск | СТУ, расчет пожарного риска, категории помещений, спец. пожаротушение фондов | Назначить спецподрядчика до старта, согласовать пожарную концепцию до эскизов |
| 3 | ТУ и инженерные мощности | Необходимость ТУ определяется в проектировании, но получает подрядчик | Ранний расчет нагрузок и запрос ТУ/лимитов в первые 10 дней |
| 4 | Исходные данные | От заказчика прямо названы только право на здание, экспликация, планы БТИ | Реестр недостающей ИРД и официальные RFI |
| 5 | Действующий объект | Обследования могут ограничиваться режимом работы галереи | Письменный график доступа, порядок вскрытий, ответственные лица |
| 6 | Музейное хранение | Климат 22-25 C, влажность 45-55%, особое пожаротушение, хранение до 1000 предметов | ТЗ на технологию хранения и режимы от Пользователя |
| 7 | Финансовые условия | Нет аванса, обеспечение 20%, твердая цена, 5-летняя гарантия | Гарантия банка, кассовый план, лимит скидки |

# 7. Недостающая информация / запросы заказчику

Подтвердить год ввода здания: в ТЗ встречаются 1984 и 1987.

Подтвердить строительный объем: в ТЗ указан «? 4600,0 м3».

Передать действующие ТУ, договоры технологического присоединения, лимиты и фактические нагрузки по теплу, воде, канализации, электрике, связи.

Передать существующую проектную/исполнительную документацию по конструкциям и инженерным системам, паспорта оборудования, акты обследований.

Передать/подтвердить правоустанавливающие документы на земельный участок и сведения о сетях/подземных коммуникациях.

Уточнить режим работы учреждения и допустимые окна для обследований, вскрытий, обмеров, фотофиксации и доступа на кровлю/в подвалы.

Уточнить функциональную программу: расчетные посетители, персонал, рабочие места, требования к гардеробу, залам, хранилищам, мастерским.

Уточнить требования к музейному хранению: перечень экспонатов, температурно-влажностные режимы, пожаротушение, допустимые материалы.

Подтвердить необходимость и порядок разработки/согласования СТУ; указать согласующий орган и ожидаемые сроки.

Уточнить, включены ли платежи/госпошлины за государственную экспертизу и достоверность сметной стоимости в цену подрядчика.

Уточнить порядок заключения и оплаты договора авторского надзора, упомянутого в ТЗ.

Согласовать перечень внешних согласований и лицо, ответственное за получение исходных писем/доверенностей.

# 8. Рекомендации ГИПу

До подписания или в первые 1-3 дня сформировать матрицу исходных данных: что есть, что требуется, кто выдает, крайний срок, влияние на график.

Назначить ответственных по критическим блокам: СТУ/ПБ, ОВиК/ИТП, ВК/НВК, ЭОМ, слаботочные/безопасность, сметы/экспертиза, интерьеры/технология музея.

Запустить обследования, обмеры, геодезию и фотофиксацию сразу после допуска на объект; отдельным актом фиксировать зоны без доступа.

Не ждать окончания экспертизы для РД: вести РД параллельно, но с управляемой фиксацией решений и журналом изменений.

Ввести еженедельный контроль критического пути: СТУ, ТУ, ПД/смета, колористика, экспертиза, РД.

В сметной части заранее требовать от разделов ВОР с формулами и ссылками на чертежи, иначе высокая вероятность замечаний экспертизы и заказчика.

# 9. Рекомендации руководителю

Коммерчески участвовать только при подтвержденных ключевых субподрядных ценах и при ограничении дисконта. Базовая оценка себестоимости - около 17 841 600,00 руб. без НДС; рисковый сценарий - до 24 902 100,00 руб. без НДС.

Не замораживать обеспечение исполнения деньгами без необходимости: сумма обеспечения исполнения - 5 426 550,83 руб.; гарантийное обеспечение - 135 663,77 руб. Предпочтительна независимая гарантия с учетом комиссии в бюджете проекта.

В договоры с субподрядчиками включить сроки под график закупки, обязанность участия в экспертизе и исправления замечаний без отдельной оплаты, а также передачу исходников.

Решение о снижении цены принимать после тендерной стратегии. При базовой себестоимости ориентир цены для маржи 15% - около 25 607 943,53 руб. с НДС; при рисковом сценарии цена для такой маржи выше НМЦК, следовательно риски надо снять до торгов.

# 10. Источники анализа

Проект_контракта_17135071-1.pdf - сроки, приемка, оплата, обеспечение, ответственность, календарный план.

Техническое_задание_17135071-1.pdf - состав работ, объектные показатели, требования к ПД/РД/сметам/экспертизе, инженерные и технологические требования.

Сметы - ПД на КР Галерея на Каширке.xlsx и Расчет НМЦК - ПД на КР Галерея на Каширке.xlsx - структура НМЦК и нормативные расчеты. Файлы совпадают по значениям и формулам.